## Technikai specifikációk
Kültéri egység
Kapacitás | 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |  | 14kW |  | 16kW
Modell EMHP- | EMHP-4V/N8 EEC | EMHP-6V/N8 EEC | EMHP-8V/N8 EEC | EMHP-10V/N8 EEC | EMHP-12V/N8 EEC | EMHP-12Y/N8 EEC | EMHP-14V/N8 EEC | EMHP-14Y/N8 EEC | EMHP-16V/N8 EEC | EMHP-16Y/N8 EEC
Tápegység (V/Ph/Hz) | 220-240/1 /50 |  | 220-240/1 /50 | 220-240/1 /50 | 220-240/1 /50 | 380-415/3/50 | 220-240/1 /50 | 380-415/3/50 | 220-240/1 /50 | 380-415/3/50
Megjelenés
|  |  | Megjelenés | Hydronic box
|  |  |  | Model EHB- | EHB-60/N8 EEC | EHB-100/N8 EEC | EHB-160/N8 EEC
|  |  |  | Tápegység (V/Ph/Hz) | 220-240/1 /50
|  |  |  | Kompatibilis kültéri egység modell EMHP- | EMHP-4V/N8 EEC | EMHP-8V/N8 EEC | EMHP-12V/N8 EEC
EMHP-14V/N8 EEC
EMHP-16V/N8 EEC
[5 empty] | EMHP-6V/N8 EEC | EMHP-10V/N8 EEC | EMHP-12Y/N8 EEC
EMHP-14Y/N8 EEC
EMHP-16Y/N8 EEC
1. Relevant EU standards and legislation: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
2. Test standard: EN12102-1
| Modell név EMHP- |  |  | EMHP-4V/N8 EEC | EMHP-6V/N8 EEC | EMHP-8V/N8 EEC | EMHP-10V/N8 EEC | EMHP-12V/N8 EEC | EMHP-14V/N8 EEC | EMHP-16V/N8 EEC
| Kompatibilis hidraulikai doboz EHB |  |  | EHB-60/N8 EEC |  | EHB-100/N8 EEC |  | EHB-160/N8 EEC
| Tápegység |  | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |  |  |  | 220-240/1/50
| Fűtés(A7W35) | Kapacitás | kW | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.0 | 12.1 | 14.5 | 16.0
|  | Bemenet | kW | 0.82 | 1.24 | 1.60 | 2.00 | 2.44 | 3.09 | 3.56
|  | COP |  | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 4.70 | 4.50
| Fűtés(A7W45) | Kapacitás | kW | 4.35 | 6.35 | 8.20 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 16.0
|  | Bemenet | kW | 1.14 | 1.69 | 2.08 | 2.63 | 3.24 | 3.89 | 4.44
|  | COP |  | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 3.80 | 3.80 | 3.65 | 3.60
| Fűtés(A7W55) | Kapacitás | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 12.0 | 13.8 | 16.0
|  | Bemenet | kW | 1.49 | 2.00 | 2.36 | 3.06 | 3.87 | 4.60 | 5.52
|  | COP |  | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.90
| Fűtés(A-7W35) | Kapacitás | kW | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 8.25 | 10 | 12 | 13.3
|  | Bemenet | kW | 1.52 | 2 | 2.18 | 2.62 | 3.33 | 4.29 | 4.93
|  | COP |  | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 3 | 2.8 | 2.7
| Fűtés(A-7W55) | Kapacitás | kW | 4 | 5.15 | 6.15 | 6.85 | 10 | 11 | 12.5
|  | Bemenet | kW | 2.05 | 2.58 | 3 | 3.43 | 4.88 | 5.37 | 6.19
|  | COP |  | 1.95 | 2 | 2.05 | 2 | 2.05 | 2.05 | 2.02
| Hűtés(A35W18) | Kapacitás | kW | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.2
|  | Bemenet | kW | 0.81 | 1.34 | 1.66 | 2.08 | 3.00 | 3.74 | 3.94
|  | EER |  | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | 4.00 | 3.61 | 3.61
| Hűtés(A35W7) | Kapacitás | kW | 4.70 | 7.00 | 7.40 | 8.20 | 11.6 | 12.7 | 14.0
|  | Bemenet | kW | 1.36 | 2.33 | 2.19 | 2.48 | 4.22 | 4.98 | 5.71
|  | EER |  | 3.45 | 3.00 | 3.38 | 3.30 | 2.75 | 2.55 | 2.45
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály | LWT at 35⁰C |  | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  | LWT at 55⁰C |  | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
| SCOP | Melegebb | 35⁰C | 6.46 | 6.57 | 6.99 | 7.09 | 6.48 | 6.58 | 6.29
|  |  | 55⁰C | 4.15 | 4.21 | 4.51 | 4.62 | 4.43 | 4.49 | 4.48
|  | Átlagos | 35⁰C | 4.85 | 4.95 | 5.22 | 5.20 | 4.81 | 4.72 | 4.62
|  |  | 55⁰C | 3.31 | 3.52 | 3.37 | 3.47 | 3.45 | 3.47 | 3.41
|  | Hidegebb | 35⁰C | 4.06 | 4.21 | 4.33 | 4.32 | 4.08 | 4.07 | 4.02
|  |  | 55⁰C | 2.63 | 2.85 | 2.88 | 2.99 | 3.02 | 3.05 | 3.12
| SEER | LWT at 7⁰C |  | 4.99 | 5.34 | 5.83 | 5.98 | 4.89 | 4.86 | 4.69
|  | LWT at 18⁰C |  | 7.77 | 8.21 | 8.95 | 8.78 | 7.1 | 6.9 | 6.75
| Névleges vízáramlás |  | m3/h | 0.73 | 1.07 | 1.43 | 1.72 | 2.08 | 2.49 | 2.75
| Kompresszor | Típus |  | Iker forgó egyenáramú inverter
| kültéri ventilátor | Motor típus |  | Brushless DC motor
|  | Ventilátorok száma |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Légoldali hőcserélő | Típus |  | Bordázott cső
| Hűtőközeg(R32) | Gyári teher | kg | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 1.84 | 1.84
| Fojtószelep típusa |  |  | Elektronikus tágulási szelep
| Csővezeték-csatlakozások | Típus |  | Flare
|  | Liquid Dia.(OD) | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52
|  | Gas Dia.(OD) | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9
|  | Min. csőhossz | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Max. csőhossz | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Telepítési magasság különbség | Kültéri egység fent | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Kültéri egység alatt | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Hangteljesítményszint |  | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 65 | 68
| Hangnyomásszint |  | dB | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 54
| Nettó méretek (SzxMxM) |  | mm | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523
| Csomagolt méretek (Sz×M×M) |  | mm | 1065×810×485 | 1065×810×485 | 1190×970×560 | 1190×970×560 | 1190×970×560 | 1190×970×560 | 1190×970×560
| Nettó/bruttó súly |  | kg | 58/63.5 | 58/63.5 | 75/89 | 75/89 | 97/110.5 | 97/110.5 | 97/110.5
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | Hűtés | ⁰C | -5 to 43
|  | Fűtés | ⁰C | -25 to 35
|  | DHW | ⁰C | -25 to 43
Hidraulikai doboz
| Modell név EMHP- |  |  | EMHP-12Y/N8 EEC | EMHP-14Y/N8 EEC | EMHP-16Y/N8 EEC |  | Modell név EHB- |  |  |  | EHB-60/N8 EEC | EHB-100/N8 EEC | EHB-160/N8 EEC
| Kompatibilis hidraulikai doboz EHB- |  |  | EHB-160/N8 EEC |  |  |  | Funkció |  |  |  | Fűtés és hűtés
| Tápegység |  | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |  |  |  | A vízhőmérséklet-tartomány beállítása | Hűtés |  | °C | 5～25
| Fűtés(A7W35) | Kapacitás | kW | 12.1 | 14.5 | 16.0 |  |  | Fűtés |  | °C | 25～65
|  | Bemenet | kW | 2.44 | 3.09 | 3.56 |  |  | DHW3 |  | °C | 20～60
|  | COP |  | 4.95 | 4.70 | 4.50 |  | Tápegység |  |  | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50
| Fűtés(A7W45) | Kapacitás | kW | 12.3 | 14.2 | 16.0 |  | Hangteljesítményszint1 |  |  | dB | 38 | 42 | 43
|  | Bemenet | kW | 3.24 | 3.89 | 4.44 |  | Hangnyomásszint(1m)2 |  |  | dB | 28 | 30 | 32
|  | COP |  | 3.80 | 3.65 | 3.60 |  | Méret (SZxMxM) |  |  | mm | 420×790×270 | 420×790×270 | 420×790×270
| Fűtés(A7W55) | Kapacitás | kW | 12.0 | 13.8 | 16.0 |  | Csomagolás (SzxMxM) |  |  | mm | 525×1050×360 | 525×1050×360 | 525×1050×360
|  | Bemenet | kW | 3.87 | 4.60 | 5.52 |  | Nettó/bruttó súly |  |  | kg | 37/43 | 37/43 | 39/45
|  | COP |  | 3.10 | 3.00 | 2.90 |  | Vízkör | Csővezeték-csatlakozások |  | inch | R1" | R1" | R1"
| Fűtés(A-7W35) | Kapacitás | kW | 10 | 12 | 13.3 |  |  | Biztonsági szelep beállított nyomása |  | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Bemenet | kW | 3.33 | 4.29 | 4.93 |  |  | Vízelvezető cső csatlakozás |  | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25
|  | COP |  | 3 | 2.8 | 2.7 |  |  |  | Térfogat | L | 8.0 | 8.0 | 8.0
| Fűtés(A-7W55) | Kapacitás | kW | 10 | 11 | 12.5 |  |  | Tágulási tartály | Max. víznyomás | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Bemenet | kW | 4.88 | 5.37 | 6.19 |  |  |  | Előnyomás | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | COP |  | 2.05 | 2.05 | 2.02 |  |  | Vízoldal | Típus |  | Lemez típusa
| Hűtés(A35W18) | Kapacitás | kW | 12.00 | 13.50 | 14.2 |  |  | Vízszivattyú fej |  | m | 9 | 9 | 9
|  | Bemenet | kW | 3.00 | 3.74 | 3.94 |  |  | Vízáramlási tartomány |  | m3/h | 0.4~1.25 | 0.4~2.10 | 0.70~3.00
|  | EER |  | 4.00 | 3.61 | 3.61 |  |  | Belső vízmennyiség |  | L | 5.0 | 5.0 | 5.0
| Hűtés(A35W7) | Kapacitás | kW | 11.6 | 12.7 | 14.0 |  |  | Liquid Dia. (OD) |  | mm | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52
|  | Bemenet | kW | 4.22 | 4.98 | 5.71 |  | Hűtőközeg áramkör | Gas Dia. (OD) |  | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9
|  | EER |  | 2.75 | 2.55 | 2.45
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági osztály7 | LWT at 35⁰C |  | A+++ | A+++ | A+++
|  | LWT at 55⁰C |  | A++ | A++ | A++
| SCOP7 | Melegebb | 35⁰C | 6.47 | 6.57 | 6.28
|  |  | 55⁰C | 4.42 | 4.49 | 4.47
|  | Átlagos | 35⁰C | 4.81 | 4.72 | 4.62
|  |  | 55⁰C | 3.45 | 3.47 | 3.41
|  | Hidegebb | 35⁰C | 4.08 | 4.07 | 4.02
|  |  | 55⁰C | 3.02 | 3.05 | 3.12
| SEER | LWT at 7⁰C |  | 4.86 | 4.83 | 4.67
|  | LWT at 18⁰C |  | 7.04 | 6.85 | 6.71
| Névleges vízáramlás |  | m3/h | 2.08 | 2.49 | 2.75
| Kompresszor | Típus |  | Iker forgó egyenáramú inverter
|  | Motor típusa |  | Brushless DC motor
| Kültéri ventilátor | Ventilátorok száma |  | 1 | 1 | 1
| Légoldali hőcserélő | Típus |  | Bordázott cső
| Hűtőközeg(R32) | Gyári díj | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84
| Fojtószelep típusa |  |  | Elektronikus tágulási szelep
| Csővezeték-csatlakozások | Típus |  | Flare
|  | Liquid Dia. (OD) | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52
|  | Gas Dia.(OD) | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9
|  | Min. csőhossz | m | 2 | 2 | 2
|  | Max. csőhossz | m | 30 | 30 | 30
| Telepítési magasság különbség | Kültéri egység fent | m | 20 | 20 | 20
|  | Kültéri egység alatt | m | 20 | 20 | 20
| Hangteljesítményszint |  | dB | 64 | 65 | 68
| Hangnyomásszint |  | dB | 50 | 51 | 54
| Nettó méretek (SzxMxM) |  | mm | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523
| Csomagolt méretek (Sz×M×M) |  | mm | 1190×970×560 | 1190×970×560 | 1190×970×560
| Nettó/bruttó súly |  | kg | 97/110.5 | 97/110.5 | 97/110.5
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | Hűtés | ⁰C | -5 to 43
|  | Fűtés | ⁰C | -25 to 35
|  | DHW | ⁰C | -25 to 43

## Telepítési sémák
1. Alkalmazási területek
1.1 Helyiség fűtése |  |  |  | 1.2 Helyiség fűtése és használati melegvíz |  |  |  | 1.3 Helyiség fűtés-hűtés, használati melegvíz
A szoba termosztátot kapcsolóként használjuk. Ha fűteni szeretnénk és ezt beállítjuk a termosztáton, az egység úgy működik, hogy elérje a felhasználói felületen beállított célvízhőmérsékletet. Amikor a szoba eléri a kívánt hőmérséklet, az egység leáll. |  |  |  | A szoba termosztátja nem a hidraulikai dobozhoz, hanem egy motoros szelephez van csatlakoztatva. Minden helyiség hőmérsékletét a motorizált szelep szabályozza a vízkörön. A használati forró vizet a hidraulikai dobozhoz csatlakoztatott háztartási melegvíz-tartály szállítja. Kitérő szelepre is szükség van. |  |  |  | A helyiség fűtéséhez padlófűtési hurkokrat és ventilátor-tekercs egységekre, a helyiség hűtéséhez pedig ventilátor-tekercs egységekre van szükség. A használati forró vizet a hidraulikai dobozhoz csatlakoztatott háztartási melegvíz-tartály szállítja. Az egység a termosztát által érzékelt hőmérsékletnek megfelelően fűtési vagy hűtési üzemmódba kapcsol. Helyiséghűtési üzemmódban a 2 szelep zárva van, ez megakadályozza a hideg víz bejutását a padlófűtési hurkokba.
Legend |  |  |  | Legend |  |  |  | Legend
1 | Kültéri egység | 7 | Termosztát | 1 | Kültéri egység | 10 | Elosztó | 1 | Kültéri egység | 11 | Szelep (3way)
2 | Hidraulikai doboz | 8 | Leállító szelep | 2 | Hidraulikai doboz | 11 | Begyűjtő | 2 | Hidraulikai doboz | 12 | Elosztó
3 | Hőcserélő | 9 | Külső keringető szivattyú | 3 | Hőcserélő | 12 | Kitérő szelep | 3 | Hőcserélő | 13 | Begyűjtő
4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 10 | Elosztó | 4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 13 | Használati melegvíz tartály | 4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 14 | Használati melegvíz tartály
5 | Belső keringető szivattyú | 11 | Begyűjtő | 5 | Belső keringető szivattyú | 14 | Hőcserélő tekercs | 5 | Belső keringető szivattyú | 15 | Hőcserélő tekercs
6 | Felhasználói felület | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok | 6 | Felhasználói felület | 15 | Merülő melegítő | 6 | Felhasználói felület | 16 | Merülő melegítő
|  |  |  | 7 | Leállító szelep | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok | 7 | Termosztát | 17 | Kitérő szelep
|  |  |  | 8 | Motoros szelep (3-way) | M1...n | Motoros szelepek | 8 | Leállító szelep | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok
|  |  |  | 9 | Külső keringető szivattyú | T1…n | Termosztát | 9 | Motoros szelep (3-way) | FCU 1...n | Ventilátor-tekercs egység
[8 empty] | 10 | Külső keringető szivattyú
2. Helyiség fűtése és használati melegvíz (kétértékű)
2.1 A kiegészítő hőforrás csak a helyiséget fűti |  |  |  | 2.2 A kiegészítő hőforrás fűti a helyiséget és használati melegvizet is biztosít |  |  |  | 2.3 A kiegészítő hőforrás további fűtést biztosít
Ha az egység kimeneti hőmérséklete túl alacsony, a kiegészítő hőforrás további fűtést biztosít a víz hőmérsékletének a beállított hőmérsékletre emeléséhez. További 3-utas szelepre van szükség. Ha az egység kimeneti hőmérséklete túl alacsony, a 3-utas szelep nyitva van, és a víz átfolyik a kiegészítő hőforráson. Ha az egység kimeneti hőmérséklete elég magas, a 3-utas szelep zárva van.
Legend |  |  |  | Legend |  |  |  | Legend
1 | Kültéri egység | 10 | Mixing állomás | 1 | Kültéri egység | 10 | Mixing állomás | 1 | Kültéri egység | 10 | Mixing állomás
2 | Hidraulikai doboz | 11 | Elosztó | 2 | Hidraulikai doboz | 11 | Elosztó | 2 | Hidraulikai doboz | 11 | Elosztó
3 | Hőcserélő | 12 | Begyűjtő | 3 | Hőcserélő | 12 | Begyűjtő | 3 | Hőcserélő | 12 | Begyűjtő
4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 13 | Használati melegvíz tartály | 4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 13 | Használati melegvíz tartály | 4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 13 | Használati melegvíz tartály
5 | Belső keringető szivattyú | 14 | Hőcserélő tekercs | 5 | Belső keringető szivattyú | 14 | Hőcserélő tekercs | 5 | Belső keringető szivattyú | 14 | Hőcserélő tekercs
6 | Felhasználói felület | 15 | Merülő melegítő | 6 | Felhasználói felület | 15 | Merülő melegítő | 6 | Felhasználói felület | 15 | Merülő melegítő
7 | Leállító szelep | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok | 7 | Non-return szelep | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok | 7 | Leállító szelep | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok
8 | Motoros szelep (3-way) | AHS | Kiegészítő fűtési forrás | 8 | Non-return valve (field supplied) | AHS | Kiegészítő fűtési forrás | 8 | Motoros szelep (3-way) | AHS | Kiegészítő fűtési forrás
9 | Non-return szelep |  |  | 9 | Motoros szelep (3-way) |  |  | 9 | Non-return szelep
3. Helyiség fűtése: padlófűtéss és radiátorral |  |  |  | 4. A fűtés, a hűtés és a használati melegvíz kompatibilis napenergiával működő vízmelegítővel
A padlófűtési hurkok és radiátorok eltérő üzemi vízhőmérsékletet igényelnek. E két beállított pont eléréséhez keverőállomásra van szükség. Az egyes zónák szobatermosztátjai opcionálisak. A hidronikus adapterkártya (opcionális) segítségével legfeljebb 8 termosztát áll rendelkezésre 8 szobához a hőszivattyú vezérléséhez, ami jelentősen javítja a működés kényelmét. |  |  |  | A fűtéshez padlófűtési hurkokat és ventilátor-tekercs egységeket, a hűtéshez pedig ventilátor-tekercs egységeket használnak. A használati melegvizet a hidraulikai dobozhoz és a napenergiával működő vízmelegítőhöz csatlakoztatott háztartási melegvíz-tartályból szállítják. A napelemes vízszivattyút a "Tsolar" hőmérséklet-érzékelő vezérli. A mérlegtartály hőmérséklet érzékelőjét a hőszivattyú be- és kikapcsolásának vezérlésére használják. Amint a hőszivattyú leáll, a belső szivattyú is leáll, ezzel energiát takarít meg, majd a kiegyensúlyozó tartály meleg vizet biztosít a helyiségfűtéshez. Ezenkívül a mérlegtartály hőmérséklet-szabályozása egyszerre képes kielégíteni mind a helyiségfűtés, mind a használati melegvíz-igényeket.
Legend |  |  |  | Legend
1 | Kültéri egység | 10 | Külső keringető szivattyú | 1 | Kültéri egység | 12 | Elosztó
2 | Hidraulikai doboz | 11 | Mixing állomás | 2 | Hidraulikai doboz | 13 | Begyűjtő
3 | Hőcserélő | 12 | Szoba termosztát | 3 | Hőcserélő | 14 | Használati melegvíz tartály
4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 13 | Kitérő szelep | 4 | Tartalék elektromos fűtés (opcionális) | 15 | Hőcserélő tekercs
5 | Belső keringető szivattyú | FHL 1...n | Padlófűtési hurkok | 5 | Belső keringető szivattyú | 16 | Merülő melegítő
6 | Felhasználói felület | RAD 1...n | Radiátorok | 6 | Felhasználói felület | 17 | Kitérő szelep
7 | Hidraulikai adapter tábla (opcionális) | 11 | Mixing állomás | 7 | Szoba termosztát | 18 | Kiegyensúlyozó tartály
8 | Leállító szelep | T1…8 | Szoba termosztátok | 8 | Leállító szelep | 19 | Hőmérsékletérzékelő
9 | Kiegyensúlyozó tartály |  |  | 9 | Motoros szelep (3-way) | FHL 1…n | Padlófűtési hurkok
|  |  |  | 10 | Külső keringető szivattyú | FCU 1…n | Ventilátor-tekercs egység
|  |  |  | 11 | Motoros szelep (3-way)
Inverteres levegő-víz hőszivattyú 2022